UPS修保规程

一、使用范围和编制依据

1、使用范围

英买燃机电站所属UPS

2、编制依据

UPS安装、使用、维护说明书

二、修保内容及间隔

（一）、日常检查项目

1、UPS的工作运行环境应保持清洁、无灰尘、无污染、无有害气体。工作环境温度控制在5℃以上，22℃以下，相对湿度在50±10％的范围。

2、检查UPS电源的供电电源是否正常，发现UPS电源的故障、缺陷应及时排除，使UPS电源处于正常状态。

3、UPS运行中无异响、无异味

4、检查UPS风扇是否有异响

5、检查UPS电压、电流是否正常

6、检查UPS状态指示是否正确

7、做好UPS电源每日工作情况记录，UPS电源工作情况记录，应由UPS电源值班人员完成

8、检查UPS电源的接地线是否良好，空调系统工作是否正常，机房安全消防措施的落实。

（二）、2000小时检查项目

1、日常检查保养的全部内容。

2、对UPS控制柜进行卫生打扫。

3、检查UPS外部电线电缆连接是否牢固，绝缘层有否破损。

3、检查柜内的二次接线接触是否良好、可靠。

4、检查UPS柜内各断路器、接触器的触点工作表面是否良好，有无烧伤等异常现象。

5、检查二次回路工作是否正常。

6、检查UPS蓄电池电压是否正常。

7、对UPS蓄电池进行充放电。

8、测试UPS电源的工作性能参数。

三、主要技术参数

四、维修与质量标准

4.1  检修前的准备

4.1.1  检修施工的时间安排已经确定（按检修任务通知单规定的时间走）；

4.1.1  掌握运行情况，备齐必要资料；

4.1.2  备齐检修工具、配件及材料，检修工具清单见下表：

| 序号 | 工具名称 | 数量 |  | 序号 | 工具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警戒线带 | 1卷 |  | 6 | 万用表 | 1块 |
| 2 | 试电笔 | 1支 |  | 7 | 大布 | 1匹 |
| 3 | 梅花起子 | 1个 |  | 8 | 短接线 | 6根 |
| 4 | 平口起子 | 1个 |  | 9 | 电吹风机 | 1个 |
| 5 | 软毛刷子 | 2个 |  |  |  |  |

4.1.3  将待检查的UPS电源断开，使其UPS停止运行，UPS控制柜已悬挂“检修”标示牌。

4.1.4  办理固定格式热力机械工作票和变电站（发电厂）第二种工作票。

4.1.5  按固定格式热力机械工作票及变电站（发电厂）第二种工作票所有安全措施实施操作。

4.1.6  开工前确认热力机械工作票和变电站（发电厂）第二种工作票规定的安全措施内容已经全部执行完毕。

4.2  检修步骤

4.2.1  现场铺好检修塑料布、摆放好工具、材料，打好检修警戒线；

4.2.2  检查柜体外壳及内部有无破损。

4.2.2  对UPS柜内二次线及柜内进行吹扫除尘；

4.2.3  用干大布对设备进行擦拭。

4.2.4  用软毛刷子对缝隙处除尘。

4.2.3  检查UPS柜内二次回路线路标号是否与图纸相符，不符合的要重新标示；

4.2.4  检查UPS柜内二次接线要牢固可靠，各端子螺栓紧固无松动，对缺陷端子要予以更换；

4.2.5  确认UPS柜内二次线绑扎整齐无凌乱，走汇线槽的二次线要整理顺畅；

4.2.7  UPS柜内二次回路元件必须有正确的设备名称，继电器应有正确的标志；对遗缺的要进行补充，投停前均应该核对设备正确无误；

4.2.8  检查UPS柜内二次回路上的电流（电压）继电器、指示灯完好无损；

4.2.9  检查中发现运行及备用中的保护或装置的各种图纸与实际不符合，如进行过改动，必须及时更改图纸和做好记录存档；

4.2.10  使用万用表电阻档对停电的UPS柜内二次回路进行检查，要没有短路现象方可投运；

4.2.11、对UPS蓄电池进行充放电

4.2.11．1  正常工作时，电池一直处于浮充状态。如果长时间不让电池放一部分电能，对电池正常化学反应不利。

4.2.11．2  每2000小时人为的放电一次，让电池放掉的电能最好占电池组总容量的20～30％。这样做是为了激活电池的惰性，恢复电池的储能容量。

具体方法是将Q1开关打开，并记录负载量、电池电压和时间，并与上一次放电结果比较，以便判断电池的工作状态。

放电结束闭合Q1开关，UPS自动对电池进行充电，要求此后十小时供电满足UPS的工作。

4.2.12  测试UPS电源的工作性能参数

4.2.12.1  包括：输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、输出频率、功率因数、充电电压、充电电流等参数。

4.2.12.2  测量每个电池的容量和性能参数，发现电池有不正常状况时，应及时更换或采取补救措施。

4.2.14  对二次回路进行试投运，确认无异常

五、验收

1、检查检修记录，确认检修内容是否均完成，无遗漏项。

2、确认工作现场是否整洁，是否存留物件等。

3、终结变电站（发电厂）第二种工作票。

4、连续运转24h后，各项技术指标均达到设计要求或能满足生产要求；

5、达到完好标准；

6、检修记录齐全、准确，按规定办理验收手续。

7、检修结束，各部参数符合标准，交付使用。

六、注意事项

1、UPS的逆变器在运行状态，严禁闭合Q3BP开关，否则将损坏UPS。只有在停机维修而又需给负载供电时，才可闭合维修旁路开关Q3BP。

2、每次放电要求P＞30%PN，放电至UBAT360伏，按“”键，显示UBAT-V项。

3、UPS在运行中，指示运行状态的绿色LED灯变为红色，表示UPS有故障，可按板上“”键在显示屏上阅读故障信息或者与我们联系。

4、外电网电源相序变化时，UPS不能开机否则烧坏输入保险，必须确认相序一致时才允许开机。

5、检查UPS电源在正常使用时应在连续工作状态，不能经常开启或者关闭。

6、UPS电源输出电路只能供专门设备使用，在UPS电源输出电路上切忌接其它用电设备。特别是不要接电动机、日光灯、吸尘器、电吹风、电烙铁等一般用电设备。